## Feuille 1
RCG030 |  | U | Chaudière à gaz, collective, à pied, à condensation, pour chauffage.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, de chaudière sur pied, à basse température, avec corps en fonte de fer GL 180M et condensateur extérieur, pour brûleur pressurisé à gaz, puissance utile 115 kW, poids 650 kg, dimensions 2075x880x1035 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure, d'un circuit de chauffage, du circuit d'E.C.S. et du circuit de recirculation d'E.C.S., avec sonde de température extérieure,.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38cbu067ab | Chaudière sur pied, à basse température, avec corps en fonte de fer GL 180M et condensateur extérieur, pour brûleur pressurisé à gaz, puissance utile 115 kW, poids 650 kg, dimensions 2075x880x1035 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure, d'un circuit de chauffage, du circuit d'E.C.S. et du circuit de recirculation d'E.C.S., avec sonde de température extérieure, à 5 éléments assemblés. |  |  | 1 | U | 8163561.41 | 8163561.41
mt38ccg110c | Brûleur pressurisé modulant pour gaz, de puissance maximale 120 kW, avec allumeur électronique. |  |  | 1 | U | 1290796.85 | 1290796.85
mt35aia010a | Tube courbable en PVC, annelé, de couleur noir, de 16 mm de diamètre nominal, pour canalisation encastrée dans un ouvrage de maçonnerie (parois et plafonds). Résistance à la compression 320 N, résistance à l'impact 1 joule, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP 545 selon NF EN 60529, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. |  |  | 10 | m | 218.1 | 2181
mt35cun020a | Câble unipolaire ES07Z1-K (AS), non propagateur de la flamme, avec conducteur multifilaire de cuivre classe 5 (-K) de 1,5 mm² de section, avec isolation de composé thermoplastique à base de polyoléfine sans halogènes à faible émission de fumées et de gaz corrosifs (Z1), sa tension assignée étant de 450/750 V. |  |  | 20 | m | 341.44 | 6828.8
mt37svs010a | Vanne de sécurité, en laiton, avec filet de 1/2" de diamètre, réglé à 3 bar de pression. |  |  | 1 | U | 3683.52 | 3683.52
mt37sgl020d | Purgeur automatique d'air avec flotteur et filet de 1/2" de diamètre, corps et couvercle en laiton, pour une pression maximale de travail de 6 bar et une température maximale de 110°C. |  |  | 2 | U | 5759.54 | 11519.08
mt38sss120 | Pyrostat à réarmement manuel. |  |  | 1 | U | 58635.49 | 58635.49
mt38www050 | Déversement vers égout, pour le drainage de la vanne de sécurité, composé de 1 m de tube en acier noir de 1/2" et entonnoir d'écoulement, y compris les accessoires et les pièces spéciales. |  |  | 1 | U | 12491.58 | 12491.58
mt38ccg021a | Mise en fonctionnement du brûleur pour gaz. |  |  | 1 | U | 124915.82 | 124915.82
mt38www010 | Produits complémentaires pour installation de chauffage. |  |  | 1 | U | 1399.06 | 1399.06
mt37www010 | Produits complémentaires pour installations de plomberie. |  |  | 1 | U | 1165.88 | 1165.88
mo004 | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. |  |  | 5.118 | h | 970.2 | 4965.48
mo103 | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. |  |  | 5.118 | h | 542.59 | 2776.98
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 9684920.95 | 193698.42
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 9878619.37 | 296358.58
Coût d'entretien décennal: 7.621.058,48F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 10174977.95