## Feuille 1
RCM060 |  | U | Équipement d'air conditionné avec unité intérieure avec distribution par conduits rectangulaires, système air-air split 1x1.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, avec distribution par conduit rectangulaire, pour gaz R-410A, pompe à chaleur, alimentation à l'unité extérieure monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 2,5 kW, puissance calorifique nominale 3,4 kW, SEER = 6,2 (classe A), SCOP = 4 (classe A), EER = 4,31 (classe A++), COP = 4,53 (classe A).
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mhi065caa | Équipement d'air conditionné, système air-air split 1x1, avec distribution par conduit rectangulaire, pour gaz R-410A, pompe à chaleur, alimentation à l'unité extérieure monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 2,5 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 27°C, température de bulbe humide à l'intérieur 19°C, température de bulbe sec à l'extérieur 35°C, température de bulbe humide à l'extérieur 24°C), puissance calorifique nominale 3,4 kW (température de bulbe sec à l'intérieur 20°C, température de bulbe humide à l'extérieur 6°C), SEER = 6,2 (classe A), SCOP = 4 (classe A), EER = 4,31 (classe A++), COP = 4,53 (classe A), formé d'une unité intérieure de 230x740x455 mm, niveau sonore (vitesse basse) 29 dBA, débit d'air (vitesse haute) 510 m³/h, pression d'air (standard) 40 Pa, contrôle sans fil, et une unité extérieure avec compresseur de type rotatif, de 595x780x290 mm, niveau sonore 47 dBA et débit d'air 1770 m³/h, avec contrôle de condensation et possibilité d'intégration dans un système domotique ou de contrôle Wi-Fi via une interface (non inclus dans ce prix). |  |  | 1 | U | 1070112.23 | 1070112.23
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 2.459 | h | 970.2 | 2385.72
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 2.459 | h | 542.59 | 1334.23
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 1073832.18 | 21476.64
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 1095308.82 | 32859.26
Coût d'entretien décennal: 573.109,38F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 1128168.08