## Feuille 1
RCV050 |  | U | Unité air-eau de réfrigération, pour installation en intérieur.
Réhabilitation énergétique des bâtiments via la mise en place, en remplacement d'un équipement existant, d'équipement de refroidissement, air-eau, puissance frigorifique nominale de 5,8 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 5 l, pression nominale disponible de 220,7 kPa) et ballon tampon de 30 l, avec réfrigérant R-407C, pour installation en intérieur.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc040a | Équipement de refroidissement, air-eau, puissance frigorifique nominale de 5,8 kW (température d'entrée de l'air: 35°C; température de sortie de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 5 l, pression nominale disponible de 220,7 kPa) et ballon tampon de 30 l, débit d'eau nominal de 1 m³/h, débit d'air nominal de 2500 m³/h, pression d'air nominale de 68,67 Pa et puissance sonore de 78,4 dBA; avec pressostat différentiel de débit, filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur automatique d'air. |  |  | 1 | U | 3992469.64 | 3992469.64
mt37www050c | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1", pour une pression maximale de travail de 10 bar. |  |  | 2 | U | 13821.27 | 27642.54
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 8.218 | h | 970.2 | 7973.1
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 8.218 | h | 542.59 | 4459
| Majoration des montants |  |  | 2 | % | 4032544.28 | 80650.89
| Coûts indirects |  |  | 3 | % | 4113195.17 | 123395.86
Coût d'entretien décennal: 2.711.418,26F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 4236591.03