## Feuille 1
TVI110 | U | Unité extérieure d'air conditionné à condensation par eau, pour système VRF.
Unité extérieure d'air conditionné, système eau-air multisplit KXZW avec débit variable de réfrigérant, contrôle de température variable de réfrigérant VTCC, pompe à chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée (400V/50Hz), modèle FDC280KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", puissance frigorifique nominale 28 kW (température d'entrée de l'eau 30°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), consommation électrique nominale en refroidissement 5,75 kW, puissance calorifique nominale 31,5 kW (température d'entrée de l'eau 20°C, température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), consommation électrique nominale en chauffage 5,1 kW, de 1100x780x550 mm, 9,9 kg, niveau sonore 50 dBA, débit d'air 0 m³/h, intervalle de capacité connectable entre le 50 et le 150% et détendeur électronique. Comprend les éléments antivibratoires de sol. Le prix ne comprend ni la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42mhi380b |  |  | Unité extérieure d'air conditionné, système eau-air multisplit KXZW avec débit variable de réfrigérant, contrôle de température variable de réfrigérant VTCC, pompe à chaleur, pour gaz R-410A, alimentation triphasée (400V/50Hz), modèle FDC280KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", puissance frigorifique nominale 28 kW (température d'entrée de l'eau 30°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C), consommation électrique nominale en refroidissement 5,75 kW, puissance calorifique nominale 31,5 kW (température d'entrée de l'eau 20°C, température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C), consommation électrique nominale en chauffage 5,1 kW, de 1100x780x550 mm, 9,9 kg, niveau sonore 50 dBA, débit d'air 0 m³/h, intervalle de capacité connectable entre le 50 et le 150% et détendeur électronique. | 1 | U | 16843400 | 16843400
mt42www080 |  |  | Kit d'amortisseurs antivibration de sol, composé de quatre amortisseurs en caoutchouc, avec leurs vis, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 7004.24 | 7004.24
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 8.044 | h | 1700.48 | 13678.7
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 8.044 | h | 971.13 | 7811.77
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 16871900 | 337439
Coût d'entretien décennal: 6.023.278,90F CFA les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 17209400